## 汇总表
传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设报价汇总表
序号 | 名称 | 合计 | 备注
1 | 火灾报警系统
2 | 应急照明系统
3 | 消火栓系统
4 | 喷淋系统
5 | 钢结构
合计

## 火灾报警系统清单
传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设火灾报警系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 主材单价 | 安装单价 | 含税综合单价 | 含税综合总价
1 | 防火金属桥架 | CT200*100 | m | 200
2 | KBG钢管 | DN20 | m | 1798.09
3 | 电线 | WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 2142.12
4 | 电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 1004.94
5 | 带电话插孔手报 |  | 个 | 9
6 | 消火栓起泵按钮 |  | 个 | 21
7 | 总线隔离器 |  | 个 | 1
8 | 感烟火灾探测器 |  | 个 | 12
9 | 线型光束感烟火灾探测器 |  | 个 | 16
10 | 火灾声光警报器 |  | 个 | 9
11 | 消防广播 |  | 个 | 16
12 | 端子箱 |  | 个 | 1
13 | 支架 |  | kg | 300
14 | 多光谱火灾探测器（长焦） | 1，不少于可见光、三波段红外热释电和热成像三种传感器融合；可同时输出可见光视频图像主码流和热成像视频图像主码流，可见光视频分辨率不低于2560*1440 2，具有双向语音对讲和单向语音广播功能 3，测温范围可设置为0℃~400℃ 4，可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警 5，可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，可在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时 6，设备具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片 ▲7，设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，距设备25m处出现火点，火点大小≥0.090m×0.090m时，触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息并具有位置信息，同时录像及上传抓拍图片（提供行政机关或行业普遍认可的如“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告加盖原厂公章） ▲8，发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息（提供行政机关或行业普遍认可的如“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告加盖原厂公章） 9，设备能在额定电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，供电方式支持POE；投标人提供配套支架。 | 个 | 8
15 | 多光谱火灾探测器（短焦） | ★1、可同时输出可见光视频图像主码流和热成像视频图像主码流 2、具有双向语音对讲和单向语音广播功能 3、可见光视频图像分辨率支持2560×1440；热成像视频图像分辨率支持1280×720 4、烟雾触发报警功能：设备具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片 5、设备能在额定电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，供电方式支持POE；状态指示灯可支持红色亮：报警；绿色亮：正常运行；黄色亮：故障等便于检修。 6、设备具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现火点，当火点大小达到报警设定阈值时，触发设备火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，并录像及上传抓拍图片。 ▲7、可对智能行为、测温超过阈值、出现高温点、出现烟火报警等进行检测并进行语音报警、灯光闪烁报警（提供行政机关或行业普遍认可的如“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告加盖原厂公章） ▲8、发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息（提供行政机关或行业普遍认可的如“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告加盖原厂公章） | 个 | 4
16 | 网络硬盘录像机 | 1，可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 256Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 2，,可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 3，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘 4，接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 5，支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能 | 台 | 1
17 | 硬盘 | 6TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 块 | 2
18 | 千兆POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 | 台 | 3
19 | 辅材与施工 | 包干价，含网线，电源线，KBG管，施工等 | 批 | 1 |  |  |  | 0
20 | 显示器和移动支架 | 55寸显示器，配套可移动支架，支架带托盘；支架购买前发送图片供招标人认可后采购发货 | 套 | 4 |  |  |  | 0

## 应急照明系统清单
传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设应急照明系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 主材单价 | 安装单价 | 含税综合单价 | 含税综合总价
1 | KBG钢管 | DN20 | m | 1211.2
2 | 电线 | WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 1580.7
3 | 集中电源 |  | 个 | 1
4 | 智能应急照明主机 |  | 个 | 1
5 | 方向标志灯 |  | 个 | 57
6 | 疏散出口标志灯 |  | 个 | 4
7 | 安全出口标志灯 |  | 个 | 2
8 | 自带电源疏散照明灯(A型） |  | 个 | 57
7 | 支架 |  | kg | 200
8 | [7 empty] | 0
| 小计 | [6 empty] | 0

## 消火栓系统清单
传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设消火栓系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 主材单价 | 安装单价 | 含税综合单价 | 含税综合总价
1 | 镀锌钢管(消火栓) | DN65 | m | 198.1
2 | 镀锌钢管(消火栓) | DN150 | m | 517.95
3 | 闸阀 | DN65 | 个 | 21
4 | 消火栓箱(室内) |  | 套 | 21
5 | 管道支架 |  | kg | 360
6 | 管道保温 |  | m³ | 1.53
7 | 铝皮 |  | m² | 120.1
| 小计 | [6 empty] | 0

## 喷淋系统清单
传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设喷淋系统工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 主材单价 | 安装单价 | 含税综合单价 | 含税综合总价
1 | 镀锌钢管(喷淋) | DN25 | m | 487.5
2 | 镀锌钢管(喷淋) | DN32 | m | 326.3
3 | 镀锌钢管(喷淋) | DN50 | m | 443.4
4 | 镀锌钢管(喷淋) | DN65 | m | 42.47
5 | 镀锌钢管(喷淋) | DN80 | m | 62.7
6 | 镀锌钢管(喷淋) | DN100 | m | 37.25
7 | 镀锌钢管(喷淋) | DN150 | m | 126.05
8 | 集热罩 |  | 个 | 325
9 | 喷淋头(下喷） | DN15 | 个 | 325
10 | 管道支架 |  | kg | 3000
11 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 1
12 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 1
13 | 末端试水阀 | DN25 | 个 | 1
| 小计 | [6 empty] | 0

## 钢结构清单
传动轴转产厂房消防设施配套（一期）项目建设钢结构工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 主材单价 | 安装单价 | 含税综合单价 | 含税综合总价
1 | 柱子 | 250*250*9*14 | t | 16.23
2 | 预埋杆 | M24*900 | t | 0.62
3 | 柱子底板 | T20*390*290 | t | 0.58
4 | 柱子筋板 | T16*100*250 | t | 0.21
5 | 方垫片 | T20*70*70 | t | 0.16
6 | 柱子牛头板 | T12*740*250 | t | 1.13
7 | 柱子牛头筋板 | T10*505*200 | t | 0.52
8 | 柱子牛连接板 | T10*106*140 | t | 0.08
9 | 钢梁 | 槽钢20a | t | 6.08
10 | 钢梁 | 槽钢20a | t | 4.99
11 | 钢梁 | 槽钢20a | t | 3.99
12 | 钢梁连接板 | T8*97*334 | t | 0.27
13 | C型钢檩条 | 250*75*20*2.5 | t | 0.39
14 | C型钢檩条 | 250*75*20*2.5 | t | 7.8
15 | 檩托 | T6*170*210 | t | 0.3
16 | 檩托三角板 | T6*100*210 | t | 0.17
17 | 钢结构基础混凝土 | 600*600*600 | m³ | 6.48 |  |  |  | 0
18 | 挖填土方 |  | m³ | 53.52
19 | 基础支模 |  | m² | 51.84
| 小计 | [6 empty] | 0