询价文件

项目名称：边城监狱及相关单位电梯维保维修

项目编号：BC-JY-2024-050

江苏省边城监狱

2024年6月

总 目 录

- 第一章    采购邀请………………………………3

- 第二章    询价须知………………………………5

- 第三章    合同条款及格式………………………12

- 第四章    项目需求………………………………16

- 第五章    询价响应文件格式……………………17

# 第一章 采购邀请

江苏省边城监狱因工作需要，决定就其所需的边城监狱及相关单位电梯维保维修服务项目实施询价采购，欢迎符合条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称及编号：

名称：边城监狱及相关单位电梯维保维修服务

项目编号：BC-JY-2024-050

二、采购项目简要说明及预算金额：

项目简要说明：为保障江苏省边城监狱及相关单位15台电梯安全运行，拟为电梯购买1年的维保维修服务，具体见项目需求。

项目预算：7万元人民币，其中维保预算6万元，超过项目预算的报价将作无效报价处理。维修预算1万元，按所列配件价格报下浮率，据实结算至1万元即终止。

三、合格询价供应商资格要求

（一）符合下列规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

2、上一年度的财务状况报告（成立不满一年的不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、截止投标日前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、具有电梯安装B级及以上资质，有特种设备安装维修许可证。

7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）本项目不接受联合体参与询价。

四、询价文件发售信息

询价文件出售时间：2024年6月21日-6月26日

询价文件出售地点：边城监狱交易办

询价文件出售方式：将（1）营业执照（复印件并加盖公章）；（2）“法人授权书+法人身份证及代理人身份证复印件（加盖公章）”（3）具有电梯安装B级及以上资质，有特种设备安装维修许可证。

，电子档发送至1946665159@qq.com后电话0511-80781337确认领取。

询价文件售    价：免费

五、询价响应文件接收信息

响应文件接收时间：2024年6月28日14:00

响应文件接收截止时间：2024年6月28日14:30

响应文件接收地点：边城监狱会议室

响应文件接收人：陈昌家

接收方式：将报价单密封送至交易办，或使用顺丰或EMS寄送至江苏省句容市边城镇边城监狱交易办 陈昌家收 0511-80781337。

六、采购联系事项

采购单位名称：江苏省边城监狱

采购单位联系人：陈昌家

联系电话：051180781337

七、响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数： 1份

八、询价保证金要求

本次询价不收取保证金。

九、其他说明事项

有关本次询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏监狱网发布的信息更正公告。

江苏省边城监狱

2024年6月21日

第二章  询价须知

（参加询价的供应商以下简称“询价供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本询价文件（以下简称询价文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取询价的方式。

3、合格的询价供应商

3.1满足本询价文件“采购邀请”中合格询价供应商资格要求的规定。

3.2 满足本询价文件实质性要求和条件的规定。

4、参加询价费用

4.1 参加询价供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏省边城监狱（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次询价采购采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5、询价文件的约束力

供应商一旦下载了本询价文件并决定参加询价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并且视为自询价公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、询价文件的澄清及修改

6.1任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在江苏政府采购网上发布书面更正公告并通知所有获取询价文件的供应商。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、询价响应文件的编制及保证金收取

1、询价响应文件份数和签署

1.1 参加询价供应商应严格按照询价采购邀请要求准备询价响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除询价文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖询价供应商公章。本询价文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除询价供应商对错处做必要修改外，询价响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1询价供应商提交的响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用简体中文。询价文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加询价供应商资格的文件证明

3.1询价供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2询价供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3询价供应商应填写并提交询价文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和询价响应报价表

4.1 参加询价的供应商应按照询价文件规定格式填报供货一览表、询价响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购询价供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本询价文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

询价文件未列明，而询价供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

4.6询价响应报价表上的价格应按询价文件规定填写。

三 、询价响应文件的递交

1、询价响应文件的密封和标记

1.1参加询价供应商应将询价响应文件密封，密封的询价响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的询价响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加询价项目名称、询价文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加询价供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的询价响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本询价文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改询价文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，询价供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的询价响应文件

3.1采购人将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收询价响应文件。

4、询价响应文件的修改和撤回

4.1询价供应商在递交询价响应文件后，可以修改或撤回其询价响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2询价供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3询价供应商在提交最后报价之前，可以根据询价情况退出询价。

四、询价与评审

1、询价仪式

1.1采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织询价开始仪式，仪式由采购人的采购部门主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、询价小组

2.1 询价开始仪式结束后，采购人将按规定组织询价小组进行评审、询价。

2.2 询价小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

2.3询价小组应以科学、公正的态度参加评审、询价工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4询价小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1询价开始仪式结束后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较询价响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其询价响应文件被拒绝。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到询价小组要求的供应商应派人按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。询价供应商应将查询结果将以网页打印的形式（截止时间为采购文件发布后日期）在询价文件中提交。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式询价之前，询价小组将首先审查每份询价响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的询价响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应询价文件的响应文件的情形

（1） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2） 供应商在报价时采用选择性报价；

（3） 供应商不符合采购文件中规定的合格询价供应商资格要求的；

（4） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

（6）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；

5.4未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其询价响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加询价时，询价中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加询价报价，其他供应商作为无效询价响应处理。

6、询价程序及成交原则

6.1询价程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，询价小组所有成员将集中与单一供应商分别进行询价。

在询价过程中，询价小组可能根据询价文件和询价情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对询价文件作出的实质性变动是询价文件的有效组成部分，询价小组将以书面形式同时通知所有参加询价的供应商。供应商应当按照询价文件的变动情况和询价小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2询价文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，询价结束后，询价小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

询价文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经询价由供应商提供最终设计方案或解决方案的，询价结束后，询价小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3询价供应商未在询价小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃询价，其询价响应按无效响应处理。最后报价须由询价供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据询价情况退出询价。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如询价小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则询价小组有权取消其询价成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人根据评审报告及“质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低”的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网、江苏监狱网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次询价采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1询价小组根据本采购文件规定评审办法、原始询价记录和询价结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据询价小组推荐的成交候选人确定成交供应商。成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订合同或者未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为询价文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加询价活动的供应商或在询价活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加询价，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请招标采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2 采购文件、成交供应商的询价响应文件及询价采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于

专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同

甲方：

乙方：

根据江苏省边城监狱关于边城监狱及相关单位电梯维保维修项目询价结果，经甲、乙双方友好协商,为保证甲方电梯设备的完好和正常运行，甲方委托乙方进行电梯保养及年检事务，双方订立如下合同：

一、甲方委托乙方承担下列产品的保养工程：

| 序号 | 品牌 | 电梯设备代码 | 层站 | 部位 | 备注 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巨人通力 | 312010132201795903 | 5/5/5 | （2#厂房南北） | 京江服饰 | 2016-1-19 |
| 2 | 巨人通力 | 312010132201795904 | 5/5/5 | (2#厂房南北) | 京江服饰 | 2016-1-19 |
| 3 | 杭州西奥 | 311010186201905898 | 3/3/3 | (1#厂房) | 京江服饰 | 2019-5-6 |
| 4 | 杭州西奥 | 311010186201906690 | 4/4/4 | (医院） | 边城监狱 | 2019-10-24 |
| 5 | 杭州西奥 | 312010186201900221 | 4/4/4 | （新二监） | 边城监狱 | 2019-10-24 |
| 6 | 杭州西奥 | 311010186201905810 | 4/4/4 | （会见楼） | 边城监狱 | 2019-10-24 |
| 7 | 巨人通力 | 312010132201795905 | 4/4/4 | （8#监房） | 边城监狱 | 2016-1-19 |
| 8 | 快客电梯有限公司 | 31103211832021070032 | 2/2/2 | 物流中心东（西） | 边城监狱 | 2021.07 |
| 9 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090001 | 4/4/4 | 3号厂房东（西） | 京江服饰 | 2021.07 |
| 10 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090002 | 4/4/4 | 3号厂房东（东） | 京江服饰 | 2021.07 |
| 11 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090003 | 4/4/4 | 7号监房 | 边城监狱 | 2021.07 |
| 12 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090004 | 4/4/4 | 物流中心东（东） | 京江服饰 | 2021.07 |
| 13 | 迅达电梯（中国）有限公司 | 31103211832021070034 | 2/2/2 | 物流中心西（北） | 边城监狱 | 2021.07 |
| 14 | 迅达电梯（中国）有限公司 | 31103211832021070033 | 2/2/2 | 物流中心西（南） | 边城监狱 | 2021.07 |
| 15 | 迅达电梯（中国）有限公司 | 31103211832021070035 | 4/4/4 | 习艺楼北 | 边城监狱 | 2021.07 |

二、费用

电梯一年维修保养费用：￥      元，大写：       整。维修下浮率为     。

三、保养期限1年，自合同生效之日起计算。

四、付款方式及时间

维保款按年支付，在合同签订满半年后10个工作日内，甲方支付乙方50%的维保费计人民币（大写）          元 ；合同期满1年后10个工作日内，支付50%的维保费计     元.付款时乙方提供本公司正规发票。

五、甲方责任：

1、乙方在施工保养时，甲方应给予工作上的方便，并根据保养清单确认乙方保养行为。

2、甲方有权利监督乙方维护人员之作业，以保证维护人员有效执行电梯的维护作业。

3、本电梯由甲方负责管理，按国家技术监督局颁发的有关规定及当地政府有关使用管理规定，负责电梯的正确使用和管理。

4、如因甲方之使用、管理不当及人为损害或天灾、地变及其他不可抗力所致之损害，乙方不承担相应责任。

5、如属机件本身故障，乙方予以免费维护。但如为大楼本身设备不良（如避雷设备不良，遭受雷击或电压不稳或机房、地坑乘场渗水所致等）及如乘厢壁、乘场门顶铁、铝制品年久腐蚀、烤漆脱落而导致故障的，双方另行协商维修费用。

6、电梯一旦发生故障，应立即停用，保持现状，通知乙方检修，严禁强行使用。甲方如因将电梯保养工作交与他人处理，以致电梯有所损坏、故障或因使用、技术及零件与原设计规格不符而发生危险及伤人时，由甲方自行负责。

7、电梯为甲方财产，应由甲方负责保管，乙方只负责执行一切有关的保养维修服务。

8、甲方未按照第四条之约定履行时，乙方可暂停或终止保养义务，并不负一切责任。

六、乙方责任：

1、乙方负责按照国家有关标准维修、保养，维保期内按附表每月对电梯进行保养两次，其中如出现故障，由乙方负责修理。

2、以服务管理系统制定的任务清单实施保养，并向甲方通报保养及维修的情况。

3、在完成正常保养工作前提下，提供24小时的紧急修理服务，乙方接到甲方报修电话后，30分钟内赶到现场，且尽快排除故障。

4、乙方在甲方现场进行维修作业时，乙方人员的安全由乙方负责。

5、电梯的零部件、单价超过合同约定标准的由甲方自行负责购买。

6、电梯的年检申报的相关工作由乙方负责，相关费用由乙方支付。

7、如电梯存在安全隐患，甲方或委托使用方应接受乙方的合理化建议，停用或更换零配件；甲方未采纳乙方的合理化建议强行使用电梯，则电梯一旦发生事故，其责任应由甲方承担。

8、在本合同期内，乙方负责每台电梯每年一次的年检工作，确保甲方通过年检并取得新年度《电梯准用证》，如因乙方工作不到位造成第二次复检的情况，其责任费用由乙方承担；如由于甲方未按照乙方的合理化建议而导致复检，其责任和费用由甲方承担。

9、维保人员进入甲方单位须服从甲方日常管理，工作人员须统一着装，配戴有效证件。

七、本合同不承担的项目：

1、轿厢内及乘场门装璜，地砖的清洁打蜡工作。

2、本合同所述设备的附属设备（如井道壁、井道工字钢、井道灯、井道或底坑防水，机房电源等），一切翻新、修理、装饰、加装、更换清理或维修工程。

3、修理或更换工程中的土建工程。

4、各种因国家或政府机关命令、要求而修改的设备，或增加新标准的附建的工程。

5、非乙方承造和安装的设备。

八、甲乙任何一方欲终止本合同，均应于本合同终止前壹个月书面通知对方，并结清保养费用。

九、本电梯若发生意外事件或纠纷，或者双方就本合同发生任何争议，双方无法解决时，应提交合同签订地人民法院裁决。本合同签订地为南京市鼓楼区。

十、本合同一式七份，经甲乙双方签字盖章后即生效，具有同等得法律效力。

甲方（盖章）                      乙方（盖章）

地址                              地址

法定代表人                        法定代表人

或委托代理人签字：                或委托代理人签字：

年  月  日                    年  月  日

## 第四章  项目需求

边城监狱及相关单位电梯维保维修需求

| 序号 | 品牌 | 电梯设备代码 | 层站 | 部位 | 备注 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巨人通力 | 312010132201795903 | 5/5/5 | （2#厂房南北） | 京江服饰 | 2016-1-19 |
| 2 | 巨人通力 | 312010132201795904 | 5/5/5 | (2#厂房南北) | 京江服饰 | 2016-1-19 |
| 3 | 杭州西奥 | 311010186201905898 | 3/3/3 | (1#厂房) | 京江服饰 | 2019-5-6 |
| 4 | 杭州西奥 | 311010186201906690 | 4/4/4 | (医院） | 边城监狱 | 2019-10-24 |
| 5 | 杭州西奥 | 312010186201900221 | 4/4/4 | （新二监） | 边城监狱 | 2019-10-24 |
| 6 | 杭州西奥 | 311010186201905810 | 4/4/4 | （会见楼） | 边城监狱 | 2019-10-24 |
| 7 | 巨人通力 | 312010132201795905 | 4/4/4 | （8#监房） | 边城监狱 | 2016-1-19 |
| 8 | 快客电梯有限公司 | 31103211832021070032 | 2/2/2 | 物流中心东（西） | 边城监狱 | 2021.07 |
| 9 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090001 | 4/4/4 | 3号厂房东（西） | 京江服饰 | 2021.07 |
| 10 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090002 | 4/4/4 | 3号厂房东（东） | 京江服饰 | 2021.07 |
| 11 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090003 | 4/4/4 | 7号监房 | 边城监狱 | 2021.07 |
| 12 | 快客电梯有限公司 | 31203211832021090004 | 4/4/4 | 物流中心东（东） | 京江服饰 | 2021.07 |
| 13 | 迅达电梯（中国）有限公司 | 31103211832021070034 | 2/2/2 | 物流中心西（北） | 边城监狱 | 2021.07 |
| 14 | 迅达电梯（中国）有限公司 | 31103211832021070033 | 2/2/2 | 物流中心西（南） | 边城监狱 | 2021.07 |
| 15 | 迅达电梯（中国）有限公司 | 31103211832021070035 | 4/4/4 | 习艺楼北 | 边城监狱 | 2021.07 |

#### 载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

●半月维保项目（内容）和要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

●季度维保项目（内容）和要求除应符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造厂家要求 |
| 6 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 7 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 8 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 9 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 10 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 11 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

●半年维保项目（内容）和要求除应符合A2的要求外，还应符合表A-3的要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

●年度维保项目（内容）和要求除应符合A3的要求外，还应符合表A-4的要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及期附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

日常零配件维修更换价格

| 序号 | 更换零部件 | 型号、规格 | 价格、单位 | 材料价格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机房部件 |  |  | 快客电梯 | 迅达电梯 | 巨人通力 | 杭州西奥 |
| 2 | 抱闸制动器 | 型号见清单 | 套 | 3000 | 3700 | 3500 | 3000 |
| 3 | 抱闸制动器 | 型号见清单 | 套 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
| 4 | 曳引轮轴承 | 型号见清单 | 套 | 890 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 5 | 编码器 | 型号见清单 | 套 | 1500 | 3500 | 3200 | 3000 |
| 6 | 编码器 | 型号见清单 | 套 | 970 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 7 | 变频器 | 型号见清单 | 套 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| 8 | 变频器 | 型号见清单 | 套 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
| 9 | 变压器 | 型号见清单 | 套 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 10 | 低压供电箱 | 型号见清单 | 套 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| 11 | 电子主控板 | 型号见清单 | 套 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 |
| 12 | 电子主控板 | 型号见清单 | 套 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 13 | ID板 | 型号见清单 | 套 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 14 | 继电器 | 型号见清单 | 套 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 15 | 继电器 | 型号见清单 | 套 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 16 | 继电器板 | 型号见清单 | 套 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| 17 | 运行接触器 | 型号见清单 | 套 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 18 | 抱闸接触器 | 型号见清单 | 套 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 19 | KAY接触器 | 型号见清单 | 套 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 20 | 通讯处理器 | 型号见清单 | 套 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 21 | 智能功率模块 | 型号见清单 | 套 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 22 | 电源控制器 | 型号见清单 | 套 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 23 | 四联空气开关 | 型号见清单 | 套 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | 井道部件 |  |  | 快客电梯 | 迅达电梯 | 巨人通力 | 杭州西奥 |
| 1 | 补偿链 | 型号见清单 | 米 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | 导轨润滑装置 | 型号见清单 | 套 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | 导轨油蛊 | 型号见清单 | 套 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4 | 底坑对讲机 | 型号见清单 | 套 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5 | 底坑检修箱 | 型号见清单 | 套 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 6 | 钢丝绳 | 进口Φ12 | 米 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 7 | 钢丝绳 | 国产Φ12 | 米 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 钢丝绳 | 国产Φ10 | 米 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 钢丝绳 | 国产Φ8 | 米 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 钢丝绳延伸截剪费 | 型号见清单 | 台 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | 光电位置检测器 | 型号见清单 | 套 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 12 | 平层感应器 | 型号见清单 | 套 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 13 | 检修灯电源 | 型号见清单 | 套 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 轿厢部件 |  |  |  | 快客电梯 | 迅达电梯 | 巨人通力 | 杭州西奥 |
| 1 | 贯流风扇 | 型号见清单 | 套 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2 | 轿内显示板 | 型号见清单 | 套 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 3 | 轿厢指令板 | 型号见清单 | 套 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 4 | 轿厢通讯板 | 型号见清单 | 套 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 5 | 轿内显示板 | 型号见清单 | 套 | 800 | 1100 | 1000 | 800 |
| 6 | 三合一电源 | 型号见清单 | 套 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 7 | 轿厢对讲机 | 型号见清单 | 套 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 出入口部件 |  |  |  | 快客电梯 | 迅达电梯 | 巨人通力 | 杭州西奥 |
| 1 | 门机变频器 | 型号见清单 | 套 | 5500 | 8500 | 7800 | 6300 |
| 2 | 电子板 | 型号见清单 | 套 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 3 | 光电开关 | 型号见清单 | 套 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 4 | 光幕 | 型号见清单 | 套 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 5 | 光幕 | 型号见清单 | 套 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 6 | 开门锁杆 | 型号见清单 | 套 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7 | 门机电子板 | 型号见清单 | 套 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 8 | 门机马达 | 型号见清单 | 套 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 9 | 门机皮带 | 型号见清单 | 套 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 10 | 门机旋编 | 型号见清单 | 套 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 11 | 门机旋编 | 型号见清单 | 套 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 12 | 门靴 | 型号见清单 | 套 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 外召指示器 | 型号见清单 | 套 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 其他部件 |  |  |  | 快客电梯 | 迅达电梯 | 巨人通力 | 杭州西奥 |
| 1 | 按钮 | 型号见清单 | 套 | 45 | 58 | 50 | 45 |
| 2 | 厅外按钮 | 型号见清单 | 套 | 45 | 58 | 50 | 45 |
| 3 | 泊梯锁 | 型号见清单 | 套 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 4 | 油压缓冲器 | 型号见清单 | 套 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 5 | 缓冲器油 | 型号见清单 | 套 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 极限开关 | 型号见清单 | 套 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | 急停开关 | 型号见清单 | 套 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 8 | 限速器 | 型号见清单 | 套 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 9 | 凸轮开关 | 型号见清单 | 套 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 10 | 油盒 | 型号见清单 | 套 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 11 | 轿顶照明箱 | 型号见清单 | 套 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 12 | 导靴 | 型号见清单 | 套 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 13 | 靴衬 | 型号见清单 | 套 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 14 | 涨紧轮装置 | 型号见清单 | 套 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 15 | 值班室对讲机电源 | 型号见清单 | 套 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 16 | 值班室对讲机母机 | 型号见清单 | 套 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 17 | 涨紧轮轴承 | 型号见清单 | 套 | 320 | 320 | 320 | 320 |

备注：1、电梯常用易损件应由乙方免费为甲方进行更换。

2、上述清单为常用零配件，对未出现在本清单中的零配件结算价格以当月市场报价为准

# 第五章  响应文件的组成和格式

询价响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

询价供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资格审查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、询价响应报价表

四、技术响应表、服务承诺

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 询价响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |  |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 3 | 上一年度的财务报表 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 具有电梯安装B级及以上资质，有特种设备安装维修许可证。 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 询价响应函 |  |  |

二、资格、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，（复印件）。

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近3个月，复印件）。

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）。

文件5前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。

文件6未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等严重失信行为记录名单

文件7  法人授权书（原件）。

文件8询价响应函（原件）。

文件9具有电梯安装B级及以上资质，有特种设备安装维修许可证。

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：    。

单位盖章：

年  月  日

### 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。单位（盖章）：

年   月      日

### 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权______________（被授权人的姓名）为我方就         号      项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：____________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：__________________________________

授权单位盖章：_______________________________

地址：

日期：   年   月   日

询价响应函

致：江苏省边城监狱

根据贵方的       号询价文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

报价表

单位名称（盖章）：

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 维保价格 |  |
| 维修下浮率 |  |

注： 1、包括配合特检院对电梯年检产生的费用以及其他所有维保相关费用；2、此表填写附在标书内。3、价格分满分为100分，其中维保价格为70分，报价最低为基准价满分，其它供应商报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×70。维修价格下浮比例最大者为基准价满分，其它供应商报价得分=（1-评标基准价/最终投标报价）×30。最终维保与维修价格得分相加最高者推荐为成交供应商。

法定代表人或其授权代表签名：

日期：2024年   月   日

项目人员情况表

项目人员资格材料（1人1表）

| 1、一 般 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业证书号 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 本项目中任职 |  |
| 学习经历 |  |  |  |  |  |
| 其他资格或认证 |  |  |  |  |  |
| 2、工 作 经 历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目或工程 |  |  | 项目中任职 | 主要作用 |

业绩证明 （近5年内同类型边城监狱及相关单位电梯维保维修合同2份

维保计划及服务承诺

- （内容格式自定）

……

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                             联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

回函

（邮件请发送至1946665159@qq.com）

江苏省边城监狱：

我公司下载并认真阅读了贵单位关于边城监狱及相关单位电梯维保维修项目的采购公告与采购文件，决定参加本项采购活动，特此报名。

我单位项目联系人：

联系电话

单位（盖章）

年  月    日