江苏省新康监狱2025年度采购污水处理站运行维护相关服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：XK-JY-2025-058

采购人：江苏省新康监狱

采购代理机构： 江苏省招标中心有限公司

2025年7月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审标准	14

第四章  采购项目需求	16

第五章  合同主要条款及格式	24

第六章  响应文件格式	34

- 第一章 竞争性磋商公告

项目所在地区：江苏省常州市

一、招标条件

江苏省新康监狱2025年度采购污水处理站运行维护相关服务项目（采购项目编号：XK-JY-2025-058），已由项目审批机关批准，采购人为江苏省新康监狱。本项目已具备招标条件，现进行竞争性磋商。

二、项目概况和采购范围

项目规模：江苏省新康监狱采购污水处理站运行维护等相关服务。具体内容详见第四章采购需求。

项目预算：77.48万元

最高限价：77.48万元，其中运维服务费不得超过60万元、化工材料费用不得超过17.48万元。投标报价高于该价格的作无效报价文件处理。

合同履行期限：2年

采购内容与范围：本采购项目划分为标段1 个标段。

三、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或者2024年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内基本户银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）供应商须具有环保工程专业承包叁级及以上资质。（提供相关证书复印件）。

（7）拒绝下列供应商参加本次采购活动：

1）、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供声明函）

2）、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（提供声明函）

3）、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。。（提供网页查询记录截图）

（8）本项目不允许联合体投标。

四、采购文件的获取

获取时间：2025年 月 日09时00分00秒---2025年  月  日17时00分00秒

获取方法：①现场获取：携带营业执照副本复印件加盖公章、法人授权委托书盖章原件、被授权委托人身份证复印件加盖公章至南京市鼓楼区郑和中路118号D座1307室。

②线上获取：在https://www.jstcc.cn/平台免费注册（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.jstcc.cn/平台直接发送给此联系人。供应商注册的联系人信息错误是其自身的风险，采购人及采购代理机构对此不承担责任。技术支持电话：4000580203）。

费用：投标人须交纳平台服务费300元人民币（含招标文件费用，建议线上支付，或联系代理机构线下支付）。

五、响应文件的递交

递交截止时间：2025年 月  日14时30分00秒

递交方法：纸质递交

地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座1307室

六、其他公告内容

1.自本公告发布之日起5个工作日。

2.响应文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。本项目需提供电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质文件一并密封提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。

3.集中现场考察或答疑：采购人不组织。

七、监督部门

本项目的监督部门为江苏省新康监狱。

八、联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省新康监狱

地 址：江苏省常州市溧阳竹箦镇西安泰路10号

联系人：赵琪

联系方式：0519-87696263

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地　址：南京市鼓楼区郑和中路118号D座1307室

联系方式：陈道祥  15261808623

九、其他

本项目以江苏省招标投标公共服务平台、江苏监狱网的具体公告为准。

- 第二章  供应商须知

响应人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏省新康监狱2025年度采购污水处理站运行维护相关服务项目 |
| 2 | 项目预算 | 详见竞争性磋商公告 |
| 3 | 项目服务期 | 详见竞争性磋商公告 |
| 4 | 质量要求 | 满足采购需求 |
| 5 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 响应文件递交方式 | 本项目采用线下响应，符合响应条件的响应人应携带规定的材料于开标开始前到开标地点，进行开标。除上述方式之外，不接受响应人以邮箱、快递及其他任何方式提交的响应文件 |
| 8 | 磋商有效期 | 磋商截止期后90日历天 |
| 9 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 10 | 响应文件的密封 | （1）供应商应提交响应文件壹份“正本”和贰份“副本”，壹份“U盘”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 （2）响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求，在规定的地方加盖单位公章以及供应商法定代表人（或其委托代理人）签字。本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。 （3）响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。 注：未按上述要求递交响应文件的供应商作无效标处理。 |
| 11 | 答 疑 | 该项目不组织集中答疑，供应商如果有疑问，将疑问打印盖章并扫描发送至采购代理单位指定邮箱(15261808623@163.com)，同时将疑问以书面形式并加盖供应商公章，送至招标代理单位。 |
| 12 | 响应文件递交截止时间及接收地点 | 响应文件递交截止时间: 2025年 月 日14时30分 响应文件接收地点: 南京市鼓楼区郑和中路118号D座1307室 |
| 13 | 开启时间及地点 | 开启时间: 2025年 月 日14时30分 地点: 南京市鼓楼区郑和中路118号D座1511室 |
| 14 | 评标方法及标准 | 综合评分法，详见第三章 |
|  |  | 本项目由评标委员会推荐三名中标候选人，由采购人按推荐的中标候选人名单顺序确定一名中标人，中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。 |
| 15 | 磋商报价次数 | 本项目采用至少二次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加磋商条件的供应商在规定时间内提交最终报价（即第二轮报价，此次只报总价）。 |
| 16 | 报价要求 | 供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”，且不得以低于成本报价竞标。 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结果最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。 |
| 17 | 履约保证金 | 中标价的5% |

一、总则

1、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能（本项目不适用）

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人节日性单位相关政策

3.2节能产品、环境标志产品政策

3.3进口产品政策

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，招标代理服务费由成交单位支付，其中代理服务费按照苏招办【2022】002号标准下浮45%收取，计算基数：中标价。

- 二、响应文件编制

5、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章磋商邀请中规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请中  采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）服务方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用包括招标代理服务费及评委费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有此情形的响应文件将拒收：在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

- 四、磋商

9、磋商组织

9.1 在提交响应文件时间截止后，代理人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由代理人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

10.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

10.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（5）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

10.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11、评分方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

11.2 综合评分的主要因素是：评分标准详见第三章。

12、异常低价投标（响应）审查

12.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）﻿投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）﻿投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）﻿评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12.2 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 五、成交

12、确定成交供应商

12.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。

1.2按以下第（2）种方式确定成交供应商 ：

（1）磋商小组直接确定排名前3的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购人自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构将在江苏省招标投标公共服务平台上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在江苏省招投标公共服务平台发布公告及成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

12.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

12.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

12.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13、编写评审报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

14.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

14.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

16.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏省招标中心有限公司。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

16.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.5 采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17、投诉

17.1 质疑供应商对代理人的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

18、诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向代理人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

18.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

18.5 供应商应自觉遵守磋商纪律。

- 第三章  评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分的计算步骤： 以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的评标价统一按照下列公式计算： 投标人评标价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 商务 评分 | 认证证书：具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得2分，最高得6分。 须提供体系认证证书复印件。 | 6 |
| 2.2 |  | 业绩：供应商近三年（2022年1月1日至今）承担过的类似业绩（污水处理运行维护），每有1份得3分，最高得15分。 须提供业绩合同复印件，以合同签订时间为准。 | 15 |
| 2.3 |  | 组织机构：项目组成员具有环保工程师或水处理工程师证书的，每有1人得2分，最高得10分。 须提供证书复印件以及距开标时间六个月内任一月份所在单位的社保缴纳证明。 | 10 |
| 2.4 |  | 为本项目配备的工作人员： - 每有1名本科及以上学历工作人员的得2分，每有1名大专学历工作人员的得1分，本小项最高得7分； - 每有1名中共党员的得1分，本小项最高得2分； 3、每有1名有污水处理站运维经验的得2分，本小项最高得6分。 本项最高得15分。 （以上得分项同一名人员可兼得，须提供相关证明材料：毕业证书、学历证书、党员通知书（或其他能证明党员身份的文件）、合同证明材料（或其他相关证明材料）等复印件，未提供不得分。） | 15 |
| 3.1 | 技术评分 | 人员配置及岗位管理方案：人员配置是否具有针对性和合理性；人员培训及考核、岗位职责是否完善进行综合评价，本项最高得8分。 人员配置、人员培训及岗位职责管理制度完善，优于采购需求的得8分；人员配置、人员培训及岗位职责管理制度较为完善，符合采购需求的得6分；人员配置及岗位职责管理基本符合采购需求，但不完整的得4分；提供人员配置及岗位职责管理方案，但不符合采购需求的得2分；未提供不得分。 | 8 |
| 3.2 |  | 对运维方案整体质量，包括污泥处置方式，资源消耗分析，项目运行维护计划等进行综合评价，本项最高得8分。 方案合理、可行性强，能有效节省资源消耗，优于采购需求的得6分；方案较为合理、可行性较强，符合采购需求的得5分；方案基本满足要求、可行性一般的，基本符合采购需求的得4分；方案不具有针对性且可行性较差的，不符合采购需求的得2分；未提供不得分。 | 8 |
| 3.4 |  | 安全生产管理方案：针对本项目的安全作业和突发事件的应急处理、装备设施管理等方案进行综合评价，本项最高得7分。 安全生产管理理解全面，应急处理和装备设施管理完善，方案内容完整，优于采购需求的得8分； 安全生产管理理解较为全面，应急处理和装备设施管理较为完善，方案内容较完整，符合采购需求的得6分； 安全生产理解以及应急处理、装备设施管理不够全面，方案内容完整度一般，基本符合采购需求的得4分； 提供安全生产管理方案，不符合采购需求的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

2、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

- 第四章  采购项目需求

为使监狱污水处理站安全规范运行，确保水质全年全天候稳定达标排放，根据污水处理站建设标准和行业管理规范，对采购污水处理运行维护相关服务项目进行磋商，欢迎符合资格和具有履约能力的供应商参与竞争，以期采购到合格的服务。

一、项目名称：

江苏省新康监狱2025年度采购污水处理站运行维护相关服务项目

二、项目概况：

1.委托社会具有污水处理资质的单位（公司）提供服务，代为运行管理和维护保养，由监狱指定部门监督管理。

2.污水处理站化工材料年预估使用量清单：

| 化工材料名称 | 用途 | 年使用量（预计） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAC | 气浮机 | 3000公斤 |  |
| PAM | 气浮机及离心机 | 900公斤 |  |
| 过氧乙酸 | 臭氧辅助消毒 | 180组 |  |
| 次氯酸钠 | MBR膜反洗用 | 12000公斤 |  |
| 片碱 | MBR膜反洗、水质调节 | 500公斤 |  |
| 柠檬酸 | MBR膜反洗用 | 500公斤 |  |
| 聚合氯化铝 | 水质调节、除磷 | 1000公斤 |  |
| 葡萄糖 | 生化池菌种培养 | 1000公斤 |  |

注：以上化工材料为每年预估使用量，由运维方负责提供。运维方在服务期间要提供化工台账，同时做到合理使用化工材料，确保按需使用，严禁滥用化工而造成环境污染及水质污染现象。

- 服务时间：两年，自2025年 9 月 1 日起至2027年 8 月 31 日止。

- 服务内容

1.规模工艺：监狱（医院）污水处理站位于围墙东侧偏南，建筑结构形式是全地埋设计，污水处理工程平均水量为37.5m³/h，16小时运行600 m³/天，24小时900m³/天，已实施雨污分流。设置格栅、消毒池1、调节池、应急池、气浮机系统、厌氧池、缺氧池、MBR池、中间水池1、反应池、物化沉淀池、中间水池2、砂滤器、清水池、消毒池2、污泥沉淀池等，污水经处理后排入溧阳市竹箦河，臭气收集后经臭氧消毒和活性炭吸附及喷淋处理后高空排放，污泥经离心机脱水、压缩成饼消毒后、规范存放及时外运。处理站核心技术为MBR膜处理，消毒方式以臭氧消毒为主。

2.设施设备：污水站有格栅机、提升泵、应急泵、气浮机系统、MBR膜处理系统、反洗泵、电动单梁起重机、污泥泵、混合液污泥回流泵、潜水曝气系统、潜水搅拌机、臭氧发生系统、冷冻干燥机、吸附干燥机、空压机、鼓风机、砂滤罐、卧式螺旋卸料沉降离心机、闭式冷却塔、加药装置等设施设备。设施设备与所有构筑物产权为监狱所有，代运代维单位必须保证其完整性、完好性。

3.运行管理：代运代维单位根据国家有关法律、法规，制定服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、药剂配比制度、药品存储检查制度、年度工作计划等并制定各种表格，负责系统日常运行、管理、维护、维修、检测等工作并做好台账记录；具体内容：根据污水处理站要求进行“环境消杀及相关记录”、“外来人员到访查验及记录”、“污水处理站日常工作记录”、“污水处理站化工药品出入库使用记录”、“污水处理站日常运维记录”、“污水处理站设备使用记录”、“污水处理站日巡检记录”、“污水处理站水质自行检测日记载”、“污水处理站第三方水质检测记录”、“污水处理站设备故障情况记录”、“污水处理站危废生产及转出记录”等。 负责日常水质监测、记录并符合国家相关标准。管理过程中，代运代维单位要密切关注所有设备设施运行情况，做到无死角、无盲区，一旦发现异常，应做到在3分钟内做出反应并向监狱（医院）汇报，10分钟提供解决方案，30分钟有效控制突发情况防止进一步恶化，若运维单位具备设备维修能力则应24小时内主动修理使设施达到正常使用状态；若需第三方对设备进行维修的，则运维单位应积极配合。

★4.排放标准：经过处理的污水、废气等必须严格按照国家、地方环境治理和医疗行业的规定、标准、要求，进行达标排放，污泥按国家规定处置（须提供承诺书，承诺若造成污染事件则由成交供应商承担全部责任，及所产生的一切费用）。

污水处理站出水水质标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限制，其中总磷执行《污水综合排放标准》

（1）（GB8978-1996）表4中一级标准：

| pH | CODcr | SS | NH3N | 总磷 | 总余氯 | 粪大肠菌群数 | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | 60 | 20 | 15 | 0.5 | 0.5 | 100MPN/L | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

（2）污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4中的标准：

| 粪大肠菌群数 | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫死亡率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100MPN/L | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | >95% |

（3）污水处理站废气执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准：

| 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1.0mg/m3 | 0.03 mg/m3 | 10 |

（4）具体检测要求符合国家相关部门规定，目前检测项目如下：

| 检测项目 | 第三方自行采样周检测 | 第三方自行采样月检测 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水：PH值 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次（进、出口） | 季度和年度检测全部项目 |
| COD值 | 混合采至少三个样每周一次 |  |  |
| 氨氮 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 总磷 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次是（进出口） |  |
| 微生物活性种类 | 混合采至少三个样每周一次 |  |  |
| 悬浮物和色度 | 混合采至少三个样每周两次 |  |  |
| 石油类 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 动植物油类 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 阳离子表面活性剂 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 五日生化需氧量 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 挥发酚 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 总氰化物 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 粪大肠菌群 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 肠道致病菌和结核杆菌 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 混合采至少三个样每周一次 |  |  |
| 无组织废气：甲烷 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 臭气浓度 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 氨 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 硫化氢 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 环境及尾气废气检测 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |

5. 供应商须根据相关部门和采购人要求协助填报以下排污许可相关信息：

（1）环保咨询：①排污许可执行报告的月报、季报、年报；②排污许可执行报告的月报、季报。

（2）其他：数据平台公示及现场核查人工（平台公示、探勘、资料收集）等。

五、服务要求

1.人员要求：污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）有人值守，早班8:00-16:00、中班:16:00-23:00、夜班:23:00-次日8:00，在完成任务后原地待命，所有班次实行双人值班模式，拟派工作人员须为男性，年龄不超过50周岁且符合国家法定工作年龄，高中或中专学历，掌握一定的污水处理站运维技术，必须具有污水处理工证，有从业经验者优先，所需工作人员数量由供应商根据工作量决定且符合国家用工要求。政治纪律意识强，品行端正，身体健康，无吸毒史，无纹身，无夸张外饰喜好及不良嗜好，无犯罪记录和不良信用记录。服从管理和岗位工作安排，遵守工作纪律，不得以任何形式泄露国家机密、工作秘密和内部信息。主要负责监狱污水处理站日常运行和维护及保养，能够熟练掌握污水处理工艺，对于PLC系统、MBR系统、臭氧消毒系统、A2O系统、气浮隔油系统、供养系统、PH调节系统、除磷系统、压滤系统、反洗系统、物化及隔滤系统、供电电控方面内容具备操作技能。

2.设备巡检要求：污水处理站范围内设备设施每小时巡检1次，出现下列特殊情况须随时安排巡视检查：

（1）设备过负荷或负荷有显著增加；（2）新设备、长期停用和维修后投入运行的设备；

（3）运行中的异常现象和严重缺陷；（4）根据领导指示或要求，加强值班时；

（5）重要节日及政治活动时；（6）遇有风、雷、雨、雪、冰雹等恶劣天气时；

（7）设备发生重大事故，经处理恢复送电工作后，对事故范围内的设备。

3.岗位职责要求：

（1）能够熟练掌握、操作污水处理站自动化控制系统；

（2）能够熟悉PLC运行技能；

（3）能够熟练操控臭氧消毒系统，包含清污、变频合理化调节、空压机维护、发生器的日常维护；

（4）能够掌控A2O系统的日常培养和维护；

（5）能够操控气浮隔油系统，调整好水情，清理滤网等相关设备、设施的修理和维护；

（6）能够使用MBR生化膜进行生产，以及定时、定期反清洗和大洗工作；

（7）能够操作供养系统的日常保养及维修工作，定期跟换滤芯及压力油等部件；

（8）能够懂得污水处理站排污许可指标，及时做好日常监测，及时做好水质调节，包含氨氮、磷、大肠杆菌、PH、COD、BOD等的达标排放控制；

（9）能够熟练操控压滤系统设备，做好危险废物的规范化生产、储存、转运、处置等场所管控及台账登记工作；

（10）能够熟练掌握和操控物化和砂滤系统设备；

（11）能够完成日常运维台账及检测台账，完成环保对接及数据准确传输工作；

（12）能够熟悉化工种类，合理规范堆放、使用及日常储存必须专人管控，及时登记台账；

（13）能够对设备安全阀、压力表、气罐等日常检查，严禁超限运行，做好按期检测；

（14）能够熟练掌握应急预案及危险作业报告流程；

（15）能够保管好污水处理站工具及备用设备；

（16）对于设备、设施出现重大问题，做好记录并且及时报告；

（17）协助监狱方完成环保平台所有信息填报工作。

（18）运维方对污水处理站零星突发性设备、设施的维修和维护提供人力和技术服务。

（19）负责各浮渣的清理装运工作。

（20）采购人交办的其他污水处理相关工作。

4.安全生产要求：

（1）污水处理站存在用电、高压变压器及高压脉冲、登高、井下、有害有毒气体和液体操作，时刻注意个人安全，不得盲目操作，不得无证操作，不得带电操作，不得未经报批操作，不得在无安全员在场操作；

（2）做好日常设备、设施环境卫生，预防不必要的火灾事故；

（3）做好日常消防设施的检查和登记，做好微型消防站的维护，能够具备处理突发事件能力；

（4）设备、设施维修期间做好电源管控，要悬挂安全警示牌，专人负责挂牌、摘牌、送电工作；

（5）严格危险作业流程和实际操作要求，对高空、井下、有限空间作业、有害环境操作等，一定先完成报批，一定要有安全员在场，一定要有应急预案，一定要有专人看护、一定要具备专业设备检测后安排专业人员操作；

（6）污水处理站为受限空间生产单位，原则上严禁外人进入，如确需进入人员，做好来人报告报批，然后做好人员登记工作；

（7）完成人员工作纪律，做好交接班记录，明确重要事件，值班人员原则上不得私自调班，确需调班履行报告手续；

（8）运维工作人员要做好污水处理站环境治理工作；

（9）工作人员值班期间严禁饮酒，严禁打闹；一律规范着装、佩戴工作牌；

5.应急处置要求：

代运代维单位应针对污水处理的实际情况，制定有针对性的应急处置预案，工作人员熟悉处置流程，加强岗位培训。在日常运营中发现问题或出现突发情况时，及时上报监狱（医院）主管部门并按工作预案进行快速有效的处理。做到在3分钟内做出反应，10分钟提供解决方案，30分钟有效控制突发情况防止进一步恶化。

7.化工材料使用要求：根据行业规范要求，合理、合法、合规使用化学药品。目前在用的化学药品：①PAC（气浮机隔油使用）②PAM（气浮机隔油及离心机压泥使用）③过氧乙酸（臭氧辅助消毒使用）④次氯酸钠（MBR膜每周反洗使用）⑤柠檬酸（MBR膜反洗用）⑥片碱（膜出水进行水质调节使用）⑦聚合氯化铝（膜出水的除磷和加速物化沉淀使用）⑧葡萄糖（生化池菌种培养使用）。化学药品进站入库、使用情况必须得到监狱相关管理部门确认（进库数量、价格、金额，出库数量等，实行入库验收单、出库领用单和化工台账管理）。

8.运维服务期间设备保养要求：运维期间，表格中列明的保养项目在保养过程中根据行业要求进行操作，供应商须提出运维设备全年的维护保养计划且符合行业标准，包括但不限于表格中的项目内容，做好日常维护保养工作（维护保养专业性较强的离心机、臭氧发生器由供应商联系设备厂家进行操作），维护保养过程中需要更换的配件由采购人承担，其余费用由供应商承担（例如人工费、机油等材料费）。

| 项目 | 保养要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 离心机(半年保养一次） | 按照行业标准执行 | 设备厂家保养、维修 |
| 液下搅拌机（11台，半年保养一次） | 同上 |  |
| 提升泵（7台，半年保养一次） | 同上 |  |
| 回流泵（3台，半年保养一次） | 同上 |  |
| 臭氧发生器（一次小保养和一次大保养） | 同上 | 设备厂家保养、维修 |
| 干燥机（一次小保养和一次大保养） | 同上 |  |
| 冷干机（一次小保养和一次大保养） | 同上 |  |
| 空压机（2000小时保养一次） | 同上 |  |

9.安全责任：严格遵守监狱（医院）的管理规定，代运代维单位承担污水处理站运维过程的一切安全责任，承担管理工作人员的劳务纠纷。为工作人员购买人身意外伤害保险，运维期间发生的火灾、感染、人身伤亡等各项事故，全部由代运代维单位负责解决。若对监狱（医院）造成任何损失，均由代运代维单位负全责。

10.物资配备：设备保养、维护工具及人员服装、保险、福利、加班费等一切费用由代运代维单位承担。代运代维单位负责污水处理原料的采购、搬运、储存、使用管理及设备的运行操作安全并做好记录，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

11.督查考核：监狱指定部门管理，制定详细的量化考核细则，实行全天候跟踪管理，落实专业污水检测要求；做好与地方环保部门的沟通协调，严格行业要求，确保达标排放；加强水电使用的监督管理，节能降耗，强调成本控制。代运代维单位应制定完善的员工考核标准及检查表格，服从监狱（医院）的规章制度及管理。监狱（医院）有权撤销代运代维单位不合格的项目经理及相关工作人员，代运代维单位并须及时更换和补充服务人员。

经采购人考核，若供应商在维保服务期间出现人员配置不符要求、台账建立不规范等情况，采购人有权向供应商发布整改通知书并从履约保证金中扣除500元/次。若出现人为或操作不当造成设备故障等严重问题，则采购人有权根据实际情况要求供应商赔偿所造成的一切损失。

六、费用

1.付款方式：服务费按月据实结算。代运代维单位按照服务清单提交月度维保服务费支付申请（服务清单须包含工作人员考勤、保养实绩清单、化工材料使用量）。监狱（医院）在代运代维单位提交申请并认可其服务清单后，根据监狱委派污水处理站直接管理部门出具的《关于委托代运代维公司运行情况考核意见》，运行正常、达标排放、考核通过则进行相关费用支付。若当月考核不合格，则采购人有权从供应商缴纳的履约保证金中扣除5%/次。付款前，供应商须先开具符合国家相关规定的增值税发票。

2.费用含：运维服务费、化工材料费。

- 第五章  合同主要条款及格式

（本项目最终签订的合同由甲、乙双方共同协商确定）

采购方（甲方）：

供应方（乙方）

签订日期：_______________________________________

签订地点： ______________________________________

根据招标文件及投标文件和中标通知书，甲乙双方就江苏省新康监狱2025年度采购污水处理站运行维护相关服务项目事宜经友好协商，在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，达成如下合同，以便共同遵守。

第一条   下列文件为本合同不可分割部分

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第二条   采购内容

乙方负责完成甲方所需的江苏省新康监狱2025年度采购污水处理站运行维护相关服务项目，具体如下：

1.规模工艺：监狱（医院）污水处理站位于围墙东侧偏南，建筑结构形式是全地埋设计，污水处理工程平均水量为37.5m³/h，16小时运行600 m³/天，24小时900m³/天，已实施雨污分流。设置格栅、消毒池1、调节池、应急池、气浮机系统、厌氧池、缺氧池、MBR池、中间水池1、反应池、物化沉淀池、中间水池2、砂滤器、清水池、消毒池2、污泥沉淀池等，污水经处理后排入溧阳市竹箦河，臭气收集后经臭氧消毒和活性炭吸附及喷淋处理后高空排放，污泥经离心机脱水、压缩成饼消毒后、规范存放及时外运。处理站核心技术为MBR膜处理，消毒方式以臭氧消毒为主。

2.设施设备：污水站有格栅机、提升泵、应急泵、气浮机系统、MBR膜处理系统、反洗泵、电动单梁起重机、污泥泵、混合液污泥回流泵、潜水曝气系统、潜水搅拌机、臭氧发生系统、冷冻干燥机、吸附干燥机、空压机、鼓风机、砂滤罐、卧式螺旋卸料沉降离心机、闭式冷却塔、加药装置等设施设备。设施设备与所有构筑物产权为甲方所有，乙方必须保证其完整性、完好性。

3.运行管理：乙方根据国家有关法律、法规，制定服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、药剂配比制度、药品存储检查制度、年度工作计划等并制定各种表格，负责系统日常运行、管理、维护、维修、检测等工作并做好台账记录；具体内容：根据甲方要求进行“环境消杀及相关记录”、“外来人员到访查验及记录”、“污水处理站日常工作记录”、“污水处理站化工药品出入库使用记录”、“污水处理站日常运维记录”、“污水处理站设备使用记录”、“污水处理站日巡检记录”、“污水处理站水质自行检测日记载”、“污水处理站第三方水质检测记录”、“污水处理站设备故障情况记录”、“污水处理站危废生产及转出记录”等。 负责日常水质监测、记录并符合国家相关标准。管理过程中，乙方要密切关注所有设备设施运行情况，做到无死角、无盲区，一旦发现异常，应做到在3分钟内做出反应并向甲方汇报，10分钟提供解决方案，30分钟有效控制突发情况防止进一步恶化，若乙方具备设备维修能力则应24小时内主动修理使设施达到正常使用状态；若需第三方对设备进行维修的，则乙方应积极配合。

4.排放标准：经过处理的污水、废气等必须严格按照国家、地方环境治理和医疗行业的规定、标准、要求，进行达标排放，污泥按国家规定处置（须提供承诺书，承诺若造成污染事件则由成交供应商承担全部责任，及所产生的一切费用）。

污水处理站出水水质标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限制，其中总磷执行《污水综合排放标准》

（1）（GB8978-1996）表4中一级标准：

| pH | CODcr | SS | NH3N | 总磷 | 总余氯 | 粪大肠菌群数 | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～9 | 60 | 20 | 15 | 0.5 | 0.5 | 100MPN/L | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

（2）污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4中的标准：

| 粪大肠菌群数 | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫死亡率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100MPN/L | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | >95% |

（3）污水处理站废气执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准：

| 氨 | 硫化氢 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1.0mg/m3 | 0.03 mg/m3 | 10 |

（4）具体检测要求符合国家相关部门规定，目前检测项目如下：

| 检测项目 | 第三方自行采样周检测 | 第三方自行采样月检测 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水：PH值 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次（进、出口） | 季度和年度检测全部项目 |
| COD值 | 混合采至少三个样每周一次 |  |  |
| 氨氮 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 总磷 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次是（进出口） |  |
| 微生物活性种类 | 混合采至少三个样每周一次 |  |  |
| 悬浮物和色度 | 混合采至少三个样每周两次 |  |  |
| 石油类 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 动植物油类 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 阳离子表面活性剂 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 五日生化需氧量 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 挥发酚 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 总氰化物 |  | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 粪大肠菌群 | 混合采至少三个样每周一次 | 混合采至少三个样每月一次（进出口） |  |
| 肠道致病菌和结核杆菌 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 混合采至少三个样每周一次 |  |  |
| 无组织废气：甲烷 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 臭气浓度 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 氨 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 硫化氢 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |
| 环境及尾气废气检测 |  | 混合采至少三个样每月一次 |  |

5. 乙方须根据相关部门和甲方要求协助填报以下排污许可相关信息：

（1）环保咨询：①排污许可执行报告的月报、季报、年报；②排污许可执行报告的月报、季报。

（2）其他：数据平台公示及现场核查人工（平台公示、探勘、资料收集）等。

第三条   费用结算及支付方式

1.费用的结算：

1.1本项目合同价为（大写）          ，（小写）        元。其中运维服务费为   元（   元/月）、化工材料费       元。合同价包含运维服务费、化工材料费等所有费用，甲方不再另外支付任何费用。

付款方式：服务费按月据实结算。乙方须提交当月服务（清单须包含工作人员考勤、保养实绩清单、化工材料使用量等内容）。若运行正常、达标排放、考核通过则进行相关费用支付。若当月考核不合格，则甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中扣除5%/次。付款前，乙方须先开具符合国家相关规定的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

1.2以上单价均含增值税发票税费，乙方应向甲方提供符合国家要求的增值税发票。

2.费用的支付方式：每月5日前双方核对上月业务量，核对无误后，乙方于当月10日之前开具符合甲方要求的增值税发票后，甲方于月底之前将费用支付给乙方。

3.乙方账户信息：

账户名称：

账号：

开户行：

第四条   采购事项的具体要求及完成标准

乙方必须按行业通行标准和响应文件的承诺，并不低于国家、地方和医疗行业环保标准，造成污染事件由甲方向乙方追偿全部责任。具体要求如下：

1.人员要求：污水处理站要求设备机房365天×24小时（全年无休息日）有人值守，早班8:00-16:00、中班:16:00-23:00、夜班:23:00-次日8:00，在完成任务后原地待命，所有班次实行双人值班模式，拟派工作人员须为男性，年龄不超过50周岁且符合国家法定工作年龄，高中或中专学历，掌握一定的污水处理站运维技术，必须具有污水处理工证，有从业经验者优先，所需工作人员数量由乙方根据工作量决定且符合国家用工要求。政治纪律意识强，品行端正，身体健康，无吸毒史，无纹身，无夸张外饰喜好及不良嗜好，无犯罪记录和不良信用记录。服从管理和岗位工作安排，遵守工作纪律，不得以任何形式泄露国家机密、工作秘密和内部信息。主要负责监狱污水处理站日常运行和维护及保养，能够熟练掌握污水处理工艺，对于PLC系统、MBR系统、臭氧消毒系统、A2O系统、气浮隔油系统、供养系统、PH调节系统、除磷系统、压滤系统、反洗系统、物化及隔滤系统、供电电控方面内容具备操作技能。

2.设备巡检要求：污水处理站范围内设备设施每小时巡检1次，出现下列特殊情况须随时安排巡视检查：

（1）设备过负荷或负荷有显著增加；（2）新设备、长期停用和维修后投入运行的设备；

（3）运行中的异常现象和严重缺陷；（4）根据领导指示或要求，加强值班时；

（5）重要节日及政治活动时；（6）遇有风、雷、雨、雪、冰雹等恶劣天气时；

（7）设备发生重大事故，经处理恢复送电工作后，对事故范围内的设备。

3.岗位职责要求：

（1）能够熟练掌握、操作污水处理站自动化控制系统；

（2）能够熟悉PLC运行技能；

（3）能够熟练操控臭氧消毒系统，包含清污、变频合理化调节、空压机维护、发生器的日常维护；

（4）能够掌控A2O系统的日常培养和维护；

（5）能够操控气浮隔油系统，调整好水情，清理滤网等相关设备、设施的修理和维护；

（6）能够使用MBR生化膜进行生产，以及定时、定期反清洗和大洗工作；

（7）能够操作供养系统的日常保养及维修工作，定期跟换滤芯及压力油等部件；

（8）能够懂得污水处理站排污许可指标，及时做好日常监测，及时做好水质调节，包含氨氮、磷、大肠杆菌、PH、COD、BOD等的达标排放控制；

（9）能够熟练操控压滤系统设备，做好危险废物的规范化生产、储存、转运、处置等场所管控及台账登记工作；

（10）能够熟练掌握和操控物化和砂滤系统设备；

（11）能够完成日常运维台账及检测台账，完成环保对接及数据准确传输工作；

（12）能够熟悉化工种类，合理规范堆放、使用及日常储存必须专人管控，及时登记台账；

（13）能够对设备安全阀、压力表、气罐等日常检查，严禁超限运行，做好按期检测；

（14）能够熟练掌握应急预案及危险作业报告流程；

（15）能够保管好污水处理站工具及备用设备；

（16）对于设备、设施出现重大问题，做好记录并且及时报告；

（17）协助监狱方完成环保平台所有信息填报工作。

（18）运维方对污水处理站零星突发性设备、设施的维修和维护提供人力和技术服务。

（19）负责浮渣的清理装运工作。

（20）甲方交办的其他污水处理相关工作。

4.安全生产要求：

（1）污水处理站存在用电、高压变压器及高压脉冲、登高、井下、有害有毒气体和液体操作，时刻注意个人安全，不得盲目操作，不得无证操作，不得带电操作，不得未经报批操作，不得在无安全员在场操作；

（2）做好日常设备、设施环境卫生，预防火灾事故的发生；

（3）做好日常消防设施的检查和登记，做好微型消防站的维护；

（4）设备、设施维修期间做好电源管控，要悬挂安全警示牌，专人负责挂牌、摘牌、送电工作；

（5）严格危险作业流程和实际操作要求，对高空、井下、有限空间作业、有害环境操作等，一定先完成报批，一定要有安全员在场，一定要有应急预案，一定要有专人看护、一定要具备专业设备检测后安排专业人员操作；

（6）污水处理站为受限空间生产单位，原则上严禁外人进入，如确需进入人员，做好来人报告报批，然后做好人员登记工作；

（7）完成人员工作纪律，做好交接班记录，明确重要事件，值班人员原则上不得私自调班，确需调班履行报告手续；

（8）运维工作人员要做好污水处理站环境治理工作；

（9）工作人员值班期间严禁饮酒，严禁打闹；一律规范着装、佩戴工作牌；

5.应急处置：乙方应针对污水处理的实际情况，制定有针对性的应急处置预案，工作人员熟悉处置流程，加强岗位培训。在日常运营中发现问题或出现突发情况时，及时上报甲方主管部门并按工作预案进行快速有效的处理。做到在3分钟内做出反应，10分钟提供解决方案，30分钟解决问题或有效控制突发情况。如不能按约定解决，甲方有权进行经济处罚，从维保服务费用中扣除。

6.化工材料使用要求：根据行业规范要求，合理、合法、合规使用化学药品。目前在用的化工材料：①PAC（气浮机隔油使用）②PAM（气浮机隔油及离心机压泥使用）③过氧乙酸（臭氧辅助消毒使用）④次氯酸钠（MBR膜每周反洗使用）⑤柠檬酸（MBR膜反洗用）⑥片碱（膜出水进行水质调节使用）⑦聚合氯化铝（膜出水的除磷和加速物化沉淀使用）⑧葡萄糖（生化池菌种培养使用）。化学药品进站入库、使用情况必须得到甲方相关管理部门确认（进库数量、价格、金额，出库数量等，实行入库验收单、出库领用单和化工台账管理）。

| 化工材料名称 | 使用设备 | 年使用量（暂估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAC | 气浮机 | 3000公斤 |  |
| PAM | 气浮机及离心机 | 900公斤 |  |
| 过氧乙酸 | 臭氧辅助消毒 | 180组 |  |
| 次氯酸钠 | MBR膜反洗用 | 12000公斤 |  |
| 片碱 | MBR膜反洗、水质调节 | 500公斤 |  |
| 柠檬酸 | MBR膜反洗用 | 500公斤 |  |
| 聚合氯化铝 | 水质调节、除磷 | 1000公斤 |  |
| 葡萄糖 | 生化池菌种培养 | 1000公斤 |  |

7.运维服务期间设备保养要求：运维服务期间设备保养要求：运维期间，表格中列明的保养项目在保养过程中根据行业要求进行操作，乙方须提出运维设备全年的维护保养计划且符合行业标准，包括但不限于表格中的项目内容，做好日常维护保养工作（维护保养专业性较强的离心机、臭氧发生器由乙方联系设备厂家进行操作），维护保养过程中需要更换的配件由甲方承担，其余费用由乙方承担（例如人工费、机油等材料费）。

| 项目 | 保养要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 离心机(半年保养一次） | 按照行业标准执行 |  |
| 液下搅拌机（11台，半年保养一次） | 同上 |  |
| 提升泵（7台，半年保养一次） | 同上 |  |
| 回流泵（3台，半年保养一次） | 同上 |  |
| 臭氧发生器（一次小保养和一次大保养） | 同上 |  |
| 干燥机（一次小保养和一次大保养） | 同上 |  |
| 冷干机（一次小保养和一次大保养） | 同上 |  |
| 空压机（2000小时保养一次） | 同上 |  |

7.安全责任：严格遵守甲方的管理规定，乙方承担污水站运维过程的一切安全责任，承担管理工作人员的劳务纠纷。为工作人员购买人身意外伤害保险，运维期间发生的火灾、感染、人身伤亡等各项事故，全部由乙方负责解决。若对甲方造成任何损失，均由乙方负全责。

8.物资配备：维修工具及人员服装、保险等费用由乙方承担。乙方负责污水处理原料的采购、搬运、储存、使用管理及设备的运行操作安全并做好记录，以及负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。

9.督查考核：甲方指定部门管理，制定详细的量化考核细则，实行全天候跟踪管理，落实专业污水检测要求；做好与地方环保部门的沟通协调，严格行业要求，确保达标排放；加强水电使用的监督管理，节能降耗，强调成本控制。乙方应制定完善的员工考核标准及检查表格，服从甲方的规章制度及管理。甲方有权撤销乙方不合格的项目经理及相关工作人员，乙方必须及时更换和补充服务人员。

经甲方考核，若乙方在维保服务期间出现不按约定履行的情况，例如人为造成设备故障、污水排放不达标、人员配置不符要求、台账建立不规范等，甲方有权向乙方发布整改通知书并从履约保证金中扣除500元/次。

- 合同期限

本项目合同期限为2年，自2025年 9 月 1 日起至2027年 8 月 31 日止。

第六条   履约保证金

履约保证金： 合同总价的5%  。以电汇或转账等非现金形式递交甲方保管。合同履约期内如无违约等问题，履约期满后1个月内，原额无息退还乙方履约保证金。

第七条   甲方的权利义务

1．对乙方在采购范围内的活动可以提出合理的建议和意见，双方遇有问题可以随时研究协商。

2. 及时、真实、详尽地向乙方提供与采购事项有关的全部文件和资料；

3. 积极、主动地配合乙方为甲方利益所从事的各项工作，并根据实际需要为乙方提供便利条件；协调乙方与客户之间的关系。

4. 乙方按合同要求完成合同事项的，向其支付应付费用。

5. 对乙方就采购范围内的工作质量进行检查，要求乙方提供与本项目相关的数据、资料。

6.对乙方就采购范围内的业务的管理进行监督，要求乙方提供相关管理纪录。

第八条  乙方的权利义务

1．乙方有权要求甲方按时提供与采购事项有关的文件和资料；

2．乙方应勤勉尽责，按照本合同第四条的要求办理采购事项，维护甲方的合法利益；

3.乙方知晓工作量浮动带来的管理风险及成本风险，知晓结算价格为合同期内综合价格，乙方应根据工作量变化情况提前做好预案；

4．乙方应主动、及时地向甲方报告采购事项的办理情况，并接受甲方对采购事项办理情况的检查和监督；

5．在甲方的采购服务范围内完成采购事项，未经甲方同意，乙方不得超越权限，否则，除非甲方对此越权行为予以追认，由此产生的法律后果由乙方承担，并应向甲方赔偿由此造成的损失。

6．未经甲方同意，乙方不得将采购事项全部或者部分转委托给第三人处理。

7．乙方应将办理采购事项所取得的财产按照要求转交给委托人。

8．乙方雇佣人员发生劳动争议、意外伤害等情况，由乙方负责处理，并承担全部责任。

9.乙方在合同到期前应按甲方要求做好与下家交易公司的交接工作，要确保平稳过渡后方可撤场，如由于乙方原因导致未做好交接的，由此造成的后果及损失，由乙方承担，甲方有权采用包含但不限于扣除全部履约保证金等措施进行维权；如由于甲方原因无法按期交接的，可延长合同期，延长时间不超过15天。

第九条  合同的解除条件

甲方如未履行本合同第七条规定的义务，乙方有权解除本合同。

乙方未全部履行本合同第八条规定的义务，给甲方造成一定安全隐患的，甲方有权解除本合同。本合同如因甲方的原因解除，甲方不得要求退还已支付的代理费用；如因乙方提出终止而解除，乙方应退还甲方的代理费用，并承担因其未完全履行本合同所尽的义务，而使甲方合法权益造成实际损害的责任；如乙方未按照本合同的约定完成采购事项，延迟达1天的，甲方即有权解除本合同。

第十条  保密

1．未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关文件、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行本合同必需的范围。

2．除了履行本合同之外，未经甲方事先书面同意，乙方不得使用甲方所提供的任何文件和资料。

3．除了合同本身以外，甲方所提供的任何文件和资料是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同义务后应将这些文件全部还给甲方；未经甲方书面同意，乙方不得复制上述文件或资料（包括任何甲方提供的书面或电子形式的文件或资料）。涉及甲方商业机密和收寄件人名址信息安全的信息，乙方应加强保密管理，由于乙方原因导致相关信息泄露，或乙方用于商业用途的，根据情节轻重，甲方有权采取包含但不限于扣除乙方全部履约保证金在内的手段进行维权。

4．若乙方违反保密义务而给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权立即解除本合同，并且乙方应退还甲方两个月的结算费用，计算标准为乙方解约时的前两个月的结算费用总额。

5. 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十一条  违约责任

1．如乙方未按照本合同的约定完成采购事项的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方两个月的结算费用，计算标准为乙方解约时的前两个月的结算费用总额，且甲方无须支付尚未支付的费用，并有权扣除乙方缴纳的履约保证金，且有权要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。

- 乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。如甲方同意接受的，乙方应负责在甲方指定期限内完成补救措施。因更换、修理或重做而产生的一切费用（包括但不限于设备和原材料费、将设备和材料运往和/或运出甲方指定地点所涉及的运费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用）由乙方承担，同时乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。因更换或修理造成逾期交付的，乙方按照第1款约定承担违约责任。

3.如因乙方提出终止而解除合同的，乙方应退还甲方两个月的结算费用，计算标准为乙方解约时的前两个月的结算费用总额，甲方有权扣除乙方缴纳的履约保证金，且有权要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。

4. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求， 或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

5 如果因不可抗力造成甲乙双方终止合同的，双方均不承担法律责任。

第十二条  其他约定

1.乙方应按国家政策为乙方工作人员办理合法劳动用工手续，签订劳动合同，缴纳社保及意外险，所有乙方人员入职前需体检并有健康证明，要能胜任甲方委托工作。乙方不得使用聋哑等残疾、外籍等不适合岗位需求人员。乙方派至甲方工作人员与甲方不产生劳动关系，其劳动关系由乙方负责办理。乙方按照《民法典》规定承担法定雇主责任。因劳动纠纷，工伤、退工等产生的风险由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2.乙方应充分保障员工权益，承诺遵守相关除合理的考核外，乙方不得克扣员工应得的工资和报酬。乙方需以向银行卡转账的方式向员工支付所有报酬，在甲方指定的银行开具员工接收工资和报酬的银行卡并接受甲方的监管。甲方有权定期或不定期要求乙方提供各岗位员工的收入支付凭证。

3.乙方应教导其员工严格按照甲方的工作描述、工作流程、操作规范等标准进行工作。乙方人员在工作期间发生工伤，由乙方按劳动部门规定负责处理。

第十三条 争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。在争议解决前，双方应继续履行合同，任何一方不得擅自终止合同。协商不成的，双方同意依法向甲方所在地的人民法院起诉。

第十四条  附则

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同正本一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，经当事人共同协商，可订立补充合同，补充条款与本合同具有同等效力。

注：以合同实际签订为准

甲方（章）：

单位地址：

法定代表人或委托代理人：

乙方（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：                      电  话：

开户银行：                    银行账号：

- 第六章  响应文件格式

磋商响应文件相应材料请按附件样式进行填写，如附件无明确规定的，由供应商自行编制。

正本/副本

项目

竞争性磋商响应文件

项目编号:

供应商：（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

年   月    日

评分索引表

| 评分因素 | 评分标准 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                                 （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录

[注：供应商根据编制顺序编制磋商文件并制作目录（须生成页码顺序编号）]

- 格式一、竞争性磋商申请及声明格式

竞争性磋商申请及声明

致：

根据贵方                   （项目名称）      （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交磋商响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我方的响应报价为：        元；

4.我方承诺本次服务期为  满足磋商文件要求  。

5.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

8.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

- 格式二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：         询价，全权代表我公司办理就项目的响应、询价、磋商、竞价、承认、变更、放弃、提交文件、接收文件、签字、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。

本授权书于        年   月   日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件：

委托代理人 身份证正面

委托代理人 身份证反面

- 格式三、响应报价表格式

响应报价表（首次）

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 运维服务费： 元 化工材料费： 元 |
| 合同履行期限 | 满足磋商文件需求 |
| 项目负责人 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表(签字):

日期：

说明： 1.供应商必须据实填具此表，应与响应文件的有关内容一致；

2.拟做第二次报价的，要随身携带此报价表一式两份并加盖公章，以备磋商时填写，作二次报价的以二次报价为准；或磋商时由采购代理机构统一发放二次报价承诺单；

3.磋商过程中未对磋商内容作出实际性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格；

4.投标报价要与分项报价的总和一致，二次报价后，分项报价同比例调整。

分项报价表

| 化工材料名称 | 用途 | 年使用量（预计） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAC | 气浮机 | 3000公斤 |  |  | 限价17.48万元（供应商报价中的年使用量*单价，总价不得超过限价） |
| PAM | 气浮机及离心机 | 900公斤 |  |  |  |
| 过氧乙酸 | 臭氧辅助消毒 | 180组 |  |  |  |
| 次氯酸钠 | MBR膜反洗用 | 12000公斤 |  |  |  |
| 片碱 | MBR膜反洗、水质调节 | 500公斤 |  |  |  |
| 柠檬酸 | MBR膜反洗用 | 500公斤 |  |  |  |
| 聚合氯化铝 | 水质调节、除磷 | 1000公斤 |  |  |  |
| 葡萄糖 | 生化池菌种培养 | 1000公斤 |  |  |  |
| 运维服务费 |  |  |  |  | 限价60万元 |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：1、超过限价为无效报价。供应商成交后，化工材料费的单价将根据成交总价进行同比例下浮，下浮后的单价将作为最终的结算单价。

2、上述年使用量为预估量，仅供参考。供应商在报价时应充分考虑可能出现的影响因素。供应商所报单价应根据市场价进行报价，若有价格畸高或畸低，且未提供情况说明的，采购人有权要求供应商进行修正，供应商拒绝修正的，视同放弃本次磋商。

报价表（二次报价）

项目名称：

项目编号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 运维服务费： 元 化工材料费： 元 |
| 合同履行期限 | 满足磋商文件需求 |
| 项目负责人 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表(签字):

日期：

特别要求：请各供应商注意，本项目采用竞争性磋商方式，提前准备好最终报价表（盖章、授权委托人签字），现场递交。

- 格式五、技术要求偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 格式六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 格式七、 响应人类似业绩情况表格式

响应人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同主要内容 | 合同金额(万元) | 签约及服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 格式九、资格证明文件

详见磋商公告

### 附件1：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                              。

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

### 附件2：

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

我单位（响应人名称）郑重声明：

参加采购活动前三年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

- 格式十、其他

注释：此处可附“第三章 评审标准”中所要求的材料或供应商认为需要提供的其他材料。